КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1. Экспериментально получены следующие точки частотных характеристик объекта регулирования:

______________________________________________________________________

ω,рад/с      0,020  0,050  0,100  0,200  0,500 1,000   2,000

______________________________________________________________________

A=A2A1  1,980  1,890  1,600   0,950  0,180 0,029  0,004

______________________________________________________________________

ϕ,рад        0,240  0,590  1,140   2,020  3,З20 3,980  4,340

______________________________________________________________________

а) Даст ли идеальный пропорциональный регулятор

[(z−z0)=6(y−yз)]

устойчивое регулирование с этим объектом?

б) Назовите предельное (максимальное) значение К регулятора при работе о таким объектом.                           .

в) Какой запас устойчивости по амплитуде и какой запас устойчивости по фазе будет у идеального пропорционального регулятора

[(z−z0)=2(y−yз)]

при работе о таким объектом?

ЗАДАЧА 2. Идеальный пропорциональный регулятор регулирует уровень сыпучего вещества в бункере, куда оно подается ленточным транспортером. Для ленточного транспортера получены точки частотных характеристик:

_______________________________________________________________

ω,рад/с          1         2           5       10         20       50

_______________________________________________________________

A=A2A1       1,0      1,0        1, 0     1,0        1,0      1,0

_______________________________________________________________

ϕ,рад        0,157  0,314   0,785  1,570    3,140  7,850

____________________________________________________________

Уровень сыпучего вещества в бункере описывается дифференциальным уравнением:

dLdτ=20F

где F- поток сыпучего вещества, поступающий  в бункер.

Примечание: Постоянная времени  интегрирования в часах.

а) Постройте логарифмические частотные характеристики ленточного транспортера и определите, какой вид звена он собой представляет.

б) Какой вид звена представляет собой бункер? Напишите его передаточную функцию.

в) Постройте логарифмические частотные характеристики бункера.

г) Постройте логарифмические частотные характеристики объекта (транспортер + бункер).

д) Определите коэффициент усиления регулятора с запасом устойчивости по фазе, равным +30°.

ЗАДАЧА 3. В реакторе идеального смешения происходит непрерывная каталитическая реакция. Концентрация продукта на выходе из реактора регулируется изменением расхода катализатора Qк, что приводит к изменению его концентрации в реакторе Cк:

1,25dCкdτ+Cк=0,2Qк

При этом содержание продукта в выходящем из реактора потоке (С), зависящее от концентрации катализатора, тоже будет изменяться:

0,5dCdτ+C=0,6Ck

(постоянные времени даны в минутах).

I. Как будет меняться концентрация катализатора в реакторе, если произошло ступенчатое изменение его расхода от  20 до 24 кг/мин?

2. В систему регулирования входят также:

- безынерционный измерительный прибор (ИП) с коэффициентом усиления Kип=1; при отборе проб возникает транспортное запаздывание, τзап=0,314  мин;

- командный элемент (КЭ);

- исполнительный механизм (ИМ) и регулирующий клапан (РК). представляющие собой статические звенья нулевого порядка с коэффициентами усиления: Kим=1,Kрк=5.

Графически (или аналитически) определите, будет ли система регулирования устойчива, если командный элемент реализует:

а) ПИ- закон регулирования, Kp=2;Ta=0,2;

б) ПИД-закон регулирования, Kp=2;Ta=0,2;Td=1;

.

ЗАДАЧА 4. В системе выщелачивания две емкости соединены последовательно  по ходу потока. При  небольших колебаниях уровня в первой емкости связь между притоком (F1) и стоком (F2) определяется уравнением:

2dF2dτ+F2=F1

(постоянная времени дана  в часах).

Жидкость из второй емкости откачивается насосом, производительность которого (F3) не зависит от уровня (L)  в емкости.

Уровень (L) во второй емкости связан с производительностью насоса и стоком   из первой емкости  уравнением:

2dLdτ=F2−F3

1.Определите, как будет меняться уровень (L) во второй емкости, если произошло ступенчатое изменение притока (F1) в первую от 20  до 22 м3/ч а производительность насоса постоянна и равна  F3=20м3/ч

2. Уровень во второй емкости автоматически регулируется путем изменения притока в первую.

В систему регулирования входят также:

- безынерционный измерительный прибоp (ИП) с коэффициентом усиления K = I;

- командный элемент (КЭ), формирующий идеальный пропорциональный закон регулирования;

- исполнительный механизм (ИМ), передаточная функция которого:

Wим(s)=10,1s+1

- безынерционный  регулирующий клапан  (РК), имеющий коэффициент усиления Кр=5

Графически определить коэффициент усиления командного элемента, при котором система регулирования будет иметь запас устойчивости по амплитуде 75 %.

- ЗАДАЧА 5. Сточные воды, содержащие кислоту,нейтрализуются щелочью а аппарате с мешалкой.

Перемешивание в аппарате отличается от идеального, в результате возникает запаздывание смешения, равное 0,628 мин. С учетом этого запаздывания, величина рН на выходе из аппарата связана с расходом щелочи (F,кг/мин) уравнением:        10dpH(τ)dτ+pH(τ)=6F(τ−0,628)

(постоянная времени дана в минутах).

1. Определить значение рН на выходе из аппарата через 10,628 мин после того, как произошло ступенчатое изменение расхода щелочи (F) от 1 до 1,1 кг/мин.

2. Система автоматического регулирования, управляющая величиной рН путем изменения расхода щелочи, включает в себя также:

- рН-метр с системой отбора проб (pН), передаточная функция которого:

WpH(s)=e−0,314s0,5s+1

- командный элемент (КЭ), обеспечивающий идеальный пропорциональный закон регулирования;

- исполнительный механизм (ИМ) и регулирующий клапан (РК), представляющие собой статические звенья нулевого порядка c коэффициентами усиления

- Ким=1,Крк=1,5

Графически или аналитически определить коэффициент усиления командного элемента, при которой система регулирования будет иметь запас устойчивости по амплитуде 40 %.

ЗАДАЧА 6. Для регулирования температуры часть жидкости перепускается через байпас и смешивается с  нагретой жидкостью на выходе из теплообменника.

Номинальные условия работы теплообменника:

-расход жидкости через байпас F= 2 м3/ч;

-  температура жидкости после смешения с байпасным потоком t =70°С

Изменение расхода жидкости через байпас вызывает отклонение температуры от номинального значения в соответствии с уравнением

- Δt=2,5ΔF

(Δt,ΔF - отклонение от номинальных значений).

1) Автоматический регулятор включает в себя:

- измерительный прибор (ИП), чувствительный элемент которого установлен в трубопроводе на некотором расстояния от места смешения потоков. В результате возникает транспортное запаздывание ( τзап = 0,314 мин), с учетом которого передаточная функция измерительного прибора имеет вид:

WИП(s)=10,5s+1e−0,314s

- командный элемент (КЭ), являющийся статическим звеном нулевого порядка;

- исполнительный механизм (ИМ), передаточная функция которого:

- WИМ(s)=10,2s+1

- безынерционный регулирующий клапан (РК) о коэффициентом усиления  Kpк= 2.

Графически определить коэффициент усиления командного элемента, при котором система регулирования будет иметь запас устойчивости по амплитуде 50 %.

2) Каким будет показание измерительного прибора через 0,8I4 мин после того, как расход через байпас скачком изменился от 2 до 3 м3/ч.

….

ЗАДАЧА 7. Жидкость подогревается острым паром в аппа-

рате с мешалкой. Перемешивание идеальное,

потери в окружающую среду малы, давление пара

и расход жидкости не изменяются.

Температура жидкости на выходе из аппарата связана с температурой на входе и расходом пара уравнением:

0,8dt2dτ+t2=t1+0,2F,

где t1 - температура жидкости на входе в аппарат ,°C

t2 - температура жидкости на выходе из аппарата, °C;

F - расход пара, кг/ч (постоянная времени дана в часах.).

1. Определить, как будет меняться температура жидкости на выходе из аппарата, если температура её на входе непрерывно повышается, начиная с 10°С, со скоростью 2°С/ч, а расход пара остается постоянным и равным 200 кг/ч.

2. Температура жидкости  на выходе из аппарата автоматически регулируется за счет изменения  расхода пара.

В систему регулирования входят также:

- термометр (Т), представляющий собой статическое звено первого порядка с коэффициентом усиления КT = 1 и постоянной времени  ТT = 0,1 ч;

- командный элемент (КЭ), передаточная функция которого:

WКЭ(s)=2S

- безынерционный исполнительный механизм (ИМ) с коэффициентом усиления КИМ =1;

- безынерционный регулирующий клапан (РК), имеющий коэффициент усиления КРК = 5.

Графически или аналитически определить, будет ли система регулирования устойчива ?

3. Командный элемент (КЭ) с передаточной функцией WКЭ(s)=2S имеет следующую структурную схему

Определить передаточную функциюW1(s),   и назвать звено I.

ЗАДАЧА 8. В реакторе с мешалкой проводится полимеризация винила. Для обеспечения требуемого качества продукта необходимо точно регулировать среднюю молекулярную массу полимера, которая определяется по вязкости продукта и регулируется добавлением ингибитора.

Изменение расхода ингибитора (F) приводит к изменению его концентрации (С) в реакторе:

2dCdτ+C=0,5F

а это, в свою очередь, влияет на среднюю молекулярную массу продукта (М):

dMdτ+M=8 C                      (постоянная времени дана в часах).

1) Как будет меняться концентрация ингибитора в реакторе, если произошло ступенчатое изменения его расхода от 10 до 12 кг/мин

2) Определить графически или аналитически, будет ли система регулирования устойчива, если регулятор включает в себя:

- безынерционный измерительный прибор (ИП) для определения вязкости продукта с коэффициентом усиления КИП = 1;

- командный элемент (КЭ), формирующий идеальный пропорциональный закон регулирования. Коэффициент усиления командного элемента ККЭ = 4;

- исполнительный механизм (ИМ) и регулирующий клапан (РК), представляющие собой статические звенья нулевого порядка с коэффициентами усиления КИМ  = 1, КРК = 2;

- систему отбора проб, которая вносит транспортное запаздывание, τзап=0,0785

3. Для улучшения качества регулирования к командному элементу подключены три звена по схеме

Определить, какой загон регулирования обеспечивает данная комбинация звеньев.

ЗАДАЧА 9. Для приготовления катализаторного раствора могут быть использованы аппараты с мешалкой разного объема

V1 = 2 м3 , V2 = 10 м3

Номинальные условия работа аппаратов c мешалкой должны быть следующие:

- расход катализатора G = 96 кг/мин;

- расход растворителя F = 4 м3/мин;

- заданная концентрация катализато-

ра С = 24 кг/м3.

Концентрация катализатора связана с расходом катализатора и расходом растворителя уравнением;

VFdΔCdτ+ΔC=1FΔG−CFΔC

(ΔC,ΔG,ΔF - отклонения от номинальных условий).

1. Определить, как будет меняться концентрация катализатора в аппарате объемом 2 м3 и в аппарате объемом 10 м3, если произойдет ступенчатое изменение расхода катализатора от 96 до 98 кг/мин, а расход растворителя будет постоянным и равным номинальному.

2. Концентрация катализатора регулируется расходом растворителя. Автоматический регулятор состоит из:

- измерительного прибора (ИП) с системой отбора проб:

- командного элемента (КЭ);

- исполнительного механизма (ИМ),

- регулирующего клапана (РК)

Общая передаточная функция измерительного прибора, исполнительного механизма и регулирующего клапана равна:

W(s)=10,5s+1e−0,628s

(постоянная времени и время запаздывания даны в минутах).

Командный элемент представляет собой статическое звено нулевого порядка.

Графически или аналитически определить максимальный (предельный) коэффициент усиления командного элемента регулятора, работающего с аппаратом объемом 2 м3 и работающего с аппаратом объемом 10 м3.

ЗАДАЧА 10. В реакторе идеального смешения протекает реакция первого порядка:

AB;r=kCA

Объем реакционной смеси в результате реакции не изменяется, уровень в реакторе поддерживается постоянным. Номинальные условия работы реактора:

- расход сырья F = 8 м3/ч;

- концентрация реагента А в сырье

СI = 50 моль/м3 ;

- концентрация реагента А на выходе из реактора C2 = 20 моль/м3;

- константа скорости реакции k=2ч−1

- объем реактора   V = 6 м3.

При небольших отклонениях расхода сырья или концентрации реагента А в сырье от номинальных значений изменение концентрации А на выходе из реактора описывается уравнением:

VkV+FdΔC2dτ+ΔC2=FkV+FΔC1+C1−C2kV+FΔF,

где ΔC,ΔF - отклонения от номинальных значений.

1. Определить, как будет изменяться концентрация реагента А на выходе из реактора, если произошло ступенчатое изменение  его концентрации на входе от 50 до 48 моль/м3, а расход сырья остался постоянным.

2) Содержание реагента А в выходящем потоке регулируется путем изменения расхода сырья.

Концентрация реагента А на  выходе из реактора измеряется безынерционным анализатором (измерительный прибор) с коэффициентом усиления